## Sheet1
| Station | System | Tag | Point | Funct | Type | Criticality | ResCon | PECPR | KPI | NominalValue | Setting | Range | DeviceType | Proof | PlantCode | Data | StoresNo | DrawingNo | Procs | MVUnit | IdealUnit | MVar1 | MVar2 | MVar3 | MVar4 | MVar5 | MVar6 | MVar7 | IdO1 | IdO2 | IdO3 | IdO4 | IdO5 | IdO6 | IdO7 | Digi1 | Digi2 | Digi3 | Digi4 | Digi5 | Digi6 | DigiAliase1 | DigiAliase2 | DigiAliase3 | DigiAliase4 | DigiAliase5 | DigiAliase6 | DateChecked | CheckedBy
0 | Tauhara B Steamfield | Wellpad TH11 Common Steam/Water Dump System | 10LIT10 | Wellpad Pond Level | TBC | PSC21.XXXXXGBHB+DIS82.IXHKIMACX | C |  | NO |  | - | 2200 to 6000 | 2200 to 6000 | Level Transmitter (Radar) |  | 0110LFC10CL010 | CCI-DAT-1468 | PO# 4500189544 | PRO-PID-0033 | rev: 7.2 make: Vega install: Bracket Mount drwg: CCI-DET-2706 CCI-DET-2711 | mm | mA | MVar1: 2200; MVar2: 3150; MVar3: 4100; MVar4: 5050; MVar5: 6000; IdO1: 4; IdO2: 8; IdO3: 12; IdO4: 16; IdO5: 20; Digi1: 500 | [6 empty] | 2023-12-18 | RF & MduP
1 | Tauhara B Steamfield | Wellpad TH11 Condensate System | 10FIT10 | Well TH11 Flow | TBC | 3051S1CD2A2A11A1BM5P1Q4Q8T1 c/w 0305RC52B11B4L4+1595P120A3SB065Q8+ | B |  | NO |  | 550 | 0 to 1399T/H 0 to 621.3mb | -10 to 1399 | Flow Transmitter (Orifice Flow) |  | 0110NAB10CF010 | CCI-DAT-1472 PRO-CAL-0039 | PO# 4500191995 | PRO-PID-0033 | rev: 7.8 make: Rosemount install: Notes 3, Note 4, Note 8 drwg: CCI-DET-2702 | tph | mA | MVar1: 0; MVar2: 375; MVar3: 750; MVar4: 1125; MVar5: 1500; IdO1: 4; IdO2: 8; IdO3: 12; IdO4: 16; IdO5: 20 | [6 empty] | 2023-12-18 | RF & MduP
2 | Tauhara B Steamfield | Wellpad TH11 Condensate System | 10PIT10 | Well TH11 Pressure | TBC | 2051TG3A2B21BS5B4M4Q4Q8 c/w 0306RT22BA11++ | B |  | NO |  | 5.1 | 0 to 25 | -1 to 55 | Pressure Indicating Transmitter |  | 0110NAB10CP010 | CCI-DAT-1461 | PO# 4500191995 | PRO-PID-0033 | rev: 3.8 make: Rosemount install: drwg: CCI-DET-2700 | bar(g) | mA | MVar1: 0; MVar2: 6.25; MVar3: 12.5; MVar4: 18.75; MVar5: 25; IdO1: 4; IdO2: 8; IdO3: 12; IdO4: 16; IdO5: 20; Digi1: 20 | [6 empty] | 2023-12-18 | RF & MduP
3 | Tauhara B Steamfield | Wellpad TH11 Condensate System | 10PI510 | Well TH11 Pressure | TBC | 72039878+14503369+0731277 | C |  | NO |  | 5.1 | - | 0 to 25 | Pressure Gauge |  | 0110NAB10CP510 | CCI-DAT-1460 | PO# 4500189704 | PRO-PID-0033 | rev: 3.2 make: Wika install: drwg: CCI-DET-2701 | bar(g) | bar(g) | MVar1: 0; MVar2: 6.25; MVar3: 12.5; MVar4: 18.75; MVar5: 25; IdO1: 0; IdO2: 6.25; IdO3: 12.5; IdO4: 18.75; IdO5: 25 | [6 empty] | 2023-12-18 | RF & MduP
4 | Tauhara B Steamfield | Wellpad TH11 Condensate System | 10PI520 | Well TH11 FCV Inlet Pressure | TBC | 72039876+14503369+0731277 | C |  | NO |  | 5.1 | - | 0 to 60 | Pressure Gauge |  | 0110NAB10CP520 | CCI-DAT-1460 | PO# 4500189704 | PRO-PID-0033 | rev: 7.3 make: Wika install: drwg: CCI-DET-2701 | bar(g) | bar(g) | MVar1: 0; MVar2: 6.25; MVar3: 12.5; MVar4: 18.75; MVar5: 25; IdO1: 0; IdO2: 6.25; IdO3: 12.5; IdO4: 18.75; IdO5: 25 | [6 empty] | 2023-12-18 | RF & MduP
5 | test | Wellpad TH12 Common Steam/Water Dump System | 10LIT10 | Silencer Level | TBC | PSC21.XXXXXGBHB+DIS82.IXHKIMACX | C |  | NO |  | 950 | 0 to 1300 | 0 to 1300 | Level Transmitter (Radar) |  | 0120LFC10CL010 | CCI-DAT-1468 | PO# 4500189544 | PRO-PID-0037 | rev: 3.2 make: Vega install: Bracket Mount, Vee-notch weirbox level drwg: (LFC-)MEC-AGT-2099 | mm | mA | MVar1: 0; MVar2: 325; MVar3: 650; MVar4: 975; MVar5: 1300; IdO1: 4; IdO2: 8; IdO3: 12; IdO4: 16; IdO5: 20 | [6 empty] | 2023-12-18 | RF & MduP
6 | Tauhara B Steamfield | Wellpad TH12 Common Steam/Water Dump System | 10LIT10 | Silencer Level | TBC | PSC21.XXXXXGBHB+DIS82.IXHKIMACX | C |  | NO |  | 950 | 0 to 1300 | 0 to 1300 | Level Transmitter (Radar) |  | 0120LFC10CL010 | CCI-DAT-1468 | PO# 4500189544 | PRO-PID-0037 | rev: 3.2 make: Vega install: Bracket Mount, Vee-notch weirbox level drwg: (LFC-)MEC-AGT-2099 | mm | mA | MVar1: 0; MVar2: 325; MVar3: 650; MVar4: 975; MVar5: 1300; IdO1: 4; IdO2: 8; IdO3: 12; IdO4: 16; IdO5: 20 | [6 empty] | 2023-12-18 | RF & MduP