## Sheet1
| Station | System | Tag | Point | Funct | Type | Range | ResCon | PECPR | KPI | Setting | NominalValue | Proof | MVUnit | MVar1 | MVar2 | MVar3 | MVar4 | MVar5 | MVar6 | MVar7 | IdealUnit | IdO1 | IdO2 | IdO3 | IdO4 | IdO5 | IdO6 | IdO7 | Digi1 | Digi2 | Digi3 | Digi4 | Digi5 | Digi6 | DeviceType | Procs | Criticality | PlantCode | Data (CCI-DAT-) | StoresNo | DrawingNo | Checked | DateChecked | CheckedBy | Changed | CalcErr
0 | Tauhara B Steamfield | Wellpad TH11 Common Steam/Water Dump System | 10CL010 | Wellpad TH11 - Level | - | Vega PSC21.XXXXXGBHB+DIS82.IXHKIMACX | 2200 to 6000 | NO | NO | NO | 2200 to 6000 | - | 1 | mm | 2200 | 3150 | 4100 | 5050 | 6000 | 0 |  | mA | IdO1: 4; IdO2: 8; IdO3: 12; IdO4: 16; IdO5: 20; Digi1: 500 |  | rev: 7.2 make: Vega install: Bracket Mount drwg: CCI-DET-2706 CCI-DET-2711 | C | 0110LFC10CL010 | CCI-DAT-1468 | PO# 4500189544 | PRO-PID-33 | 0 | 2024-01-13 | RF & MduP | 0 | 0
1 | Tauhara B Steamfield | Wellpad TH11 Condensate System | 10CF010 | Wellpad TH11 - Flow | - | Rosemount 3051S1CD2A2A11A1BM5P1Q4Q8T1 | -10 to 1500 | NO | NO | NO | 0 to 1500 | 550 | 1 | tph | 0 | 375 | 750 | 1125 | 1500 | 0 |  | mA | IdO1: 4; IdO2: 8; IdO3: 12; IdO4: 16; IdO5: 20 |  | rev: 7.8 make: Rosemount install: Notes 3, Note 4, Note 8 drwg: CCI-DET-2702 | B | 0110NAB10CF010 | CCI-DAT-1472 PRO-CAL-0039 | PO# 4500191995 | PRO-PID-33 | 0 | 2024-01-13 | RF & MduP | 0 | 0
2 | Tauhara B Steamfield | Wellpad TH11 Condensate System | 10CP010 | Wellpad TH11 - Pressure | - | Rosemount 2051TG3A2B21BS5B4M4Q4Q8 | -1 to 55 | NO | NO | NO | 0 to 25 | 5.1 | 1 | bar(g) | 0 | 6.25 | 12.5 | 18.75 | 25 | 0 |  | mA | IdO1: 4; IdO2: 8; IdO3: 12; IdO4: 16; IdO5: 20; Digi1: 20 |  | rev: 3.8 make: Rosemount install: drwg: CCI-DET-2700 | B | 0110NAB10CP010 | CCI-DAT-1461 | PO# 4500191995 | PRO-PID-33 | 0 | 2024-01-13 | RF & MduP | 0 | 0
3 | Tauhara B Steamfield | Wellpad TH11 Condensate System | 10CP510 | Wellpad TH11 - Pressure | - | Wika 72039878+14503369+0731277 | 0 to 25 | NO | NO | NO | - | 5.1 | 1 | bar(g) | 0 | 6.25 | 12.5 | 18.75 | 25 | 0 |  | bar(g) | IdO1: 0; IdO2: 6.25; IdO3: 12.5; IdO4: 18.75; IdO5: 25 |  | rev: 3.2 make: Wika install: drwg: CCI-DET-2701 | C | 0110NAB10CP510 | CCI-DAT-1460 | PO# 4500189704 | PRO-PID-33 | 0 | 2024-01-13 | RF & MduP | 0 | 0
4 | Tauhara B Steamfield | Wellpad TH11 Condensate System | 10CP520 | Wellpad TH11 - Pressure | - | Wika 72039878+14503369+0731277 | 0 to 25 | NO | NO | NO | - | 5.1 | 1 | bar(g) | 0 | 6.25 | 12.5 | 18.75 | 25 | 0 |  | bar(g) | IdO1: 0; IdO2: 6.25; IdO3: 12.5; IdO4: 18.75; IdO5: 25 |  | rev: 7.3 make: Wika install: drwg: CCI-DET-2701 | C | 0110NAB10CP520 | CCI-DAT-1460 | PO# 4500189704 | PRO-PID-33 | 0 | 2024-01-13 | RF & MduP | 0 | 0
5 | Tauhara B Steamfield | Wellpad TH12 Common Steam/Water Dump System | 10CL010 | Wellpad TH12 - Level | - | Vega PSC21.XXXXXGBHB+DIS82.IXHKIMACX | 0 to 1300 | NO | NO | NO | 0 to 1300 | 950 | 1 | mm | 0 | 325 | 650 | 975 | 1300 | 0 |  | mA | IdO1: 4; IdO2: 8; IdO3: 12; IdO4: 16; IdO5: 20 |  | rev: 3.2 make: Vega install: Bracket Mount, Vee-notch weirbox level drwg: (LFC-)MEC-AGT-2099 | C | 0120LFC10CL010 | CCI-DAT-1468 | PO# 4500189544 | PRO-PID-37 | 0 | 2024-01-13 | RF & MduP | 0 | 0