## Sheet1
| Station | System | Tag | Funct | Type | Criticality | ResCon | PECPR | NominalValue | Range | Point | DeviceType | Setting | Proof | PlantCode | Data (CCI-DAT-) | StoresNo | DrawingNo | Procs | MVUnit | IdealUnit | Checked | DateChecked | CheckedBy | Changed | CalcErr | MVar1 | MVar2 | MVar3 | MVar4 | MVar5 | MVar6 | IdO1 | IdO2 | IdO3 | IdO4 | IdO5 | IdO6 | MVar7 | IdO7 | Digi1 | Digi2 | Digi3 | Digi4 | Digi5 | Digi6 | KPI | DigiAliase1 | DigiAliase2 | DigiAliase3 | DigiAliase4 | DigiAliase5 | DigiAliase6
0 | Tauhara B Steamfield | Wellpad TH11 Common Steam/Water Dump System | 10CL010 | - | Vega PSC21.XXXXXGBHB+DIS82.IXHKIMACX | C | NO | NO | - | 2200 to 6000 | Wellpad TH11 - Level |  | 2200 to 6000 | +/- 1% | 0110LFC10CL010 | CCI-DAT-1468 | PO# 4500189544 | PRO-PID-33 | rev: 7.2 make: Vega install: Bracket Mount drwg: CCI-DET-2706 CCI-DET-2711 | mm | mA | 0 | 2024-01-13 | RF & MduP | 0 | 0 | 2200 | 3150 | 4100 | 5050 | 6000 | 0 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 |  |  |  | 500 | [5 empty] | NO
1 | Tauhara B Steamfield | Wellpad TH11 Condensate System | 10CF010 | - | Rosemount 3051S1CD2A2A11A1BM5P1Q4Q8T1 | B | NO | NO | 550 | -10 to 1500 | Wellpad TH11 - Flow |  | 0 to 1500 | +/- 1% | 0110NAB10CF010 | CCI-DAT-1472 PRO-CAL-0039 | PO# 4500191995 | PRO-PID-33 | rev: 7.8 make: Rosemount install: Notes 3, Note 4, Note 8 drwg: CCI-DET-2702 | tph | mA | 0 | 2024-01-13 | RF & MduP | 0 | 0 | MVar1: 0; MVar2: 375; MVar3: 750; MVar4: 1125; MVar5: 1500; MVar6: 0; IdO1: 4; IdO2: 8; IdO3: 12; IdO4: 16; IdO5: 20 | NO
2 | Tauhara B Steamfield | Wellpad TH11 Condensate System | 10CP010 | - | Rosemount 2051TG3A2B21BS5B4M4Q4Q8 | B | NO | NO | 5.1 | -1 to 55 | Wellpad TH11 - Pressure |  | 0 to 25 | +/- 1% | 0110NAB10CP010 | CCI-DAT-1461 | PO# 4500191995 | PRO-PID-33 | rev: 3.8 make: Rosemount install: drwg: CCI-DET-2700 | bar(g) | mA | 0 | 2024-01-13 | RF & MduP | 0 | 0 | 0 | 6.25 | 12.5 | 18.75 | 25 | 0 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 |  |  |  | 20 | [5 empty] | NO
3 | Tauhara B Steamfield | Wellpad TH11 Condensate System | 10CP510 | - | Wika 72039878+14503369+0731277 | C | NO | NO | 5.1 | 0 to 25 | Wellpad TH11 - Pressure |  | - | +/- 1% | 0110NAB10CP510 | CCI-DAT-1460 | PO# 4500189704 | PRO-PID-33 | rev: 3.2 make: Wika install: drwg: CCI-DET-2701 | bar(g) | bar(g) | 0 | 2024-01-13 | RF & MduP | 0 | 0 | MVar1: 0; MVar2: 6.25; MVar3: 12.5; MVar4: 18.75; MVar5: 25; MVar6: 0; IdO1: 0; IdO2: 6.25; IdO3: 12.5; IdO4: 18.75; IdO5: 25 | NO
4 | Tauhara B Steamfield | Wellpad TH11 Condensate System | 10CP520 | - | Wika 72039878+14503369+0731277 | C | NO | NO | 5.1 | 0 to 25 | Wellpad TH11 - Pressure |  | - | +/- 1% | 0110NAB10CP520 | CCI-DAT-1460 | PO# 4500189704 | PRO-PID-33 | rev: 7.3 make: Wika install: drwg: CCI-DET-2701 | bar(g) | bar(g) | 0 | 2024-01-13 | RF & MduP | 0 | 0 | MVar1: 0; MVar2: 6.25; MVar3: 12.5; MVar4: 18.75; MVar5: 25; MVar6: 0; IdO1: 0; IdO2: 6.25; IdO3: 12.5; IdO4: 18.75; IdO5: 25 | NO
5 | Tauhara B Steamfield | Wellpad TH12 Common Steam/Water Dump System | 10CL010 | - | Vega PSC21.XXXXXGBHB+DIS82.IXHKIMACX | C | NO | NO | 950 | 0 to 1300 | Wellpad TH12 - Level |  | 0 to 1300 | +/- 1% | 0120LFC10CL010 | CCI-DAT-1468 | PO# 4500189544 | PRO-PID-37 | rev: 3.2 make: Vega install: Bracket Mount, Vee-notch weirbox level drwg: (LFC-)MEC-AGT-2099 | mm | mA | 0 | 2024-01-13 | RF & MduP | 0 | 0 | MVar1: 0; MVar2: 325; MVar3: 650; MVar4: 975; MVar5: 1300; MVar6: 0; IdO1: 4; IdO2: 8; IdO3: 12; IdO4: 16; IdO5: 20 | NO