## Sheet1
| Station | System | Tag | Point | Funct | Type | Criticality | ResCon | PECPR | KPI | NominalValue | Setting | Range | DeviceType | Proof | PlantCode | Data | StoresNo | DrawingNo | Procs | MVUnit | IdealUnit | MVar1 | MVar2 | MVar3 | MVar4 | MVar5 | MVar6 | MVar7 | IdO1 | IdO2 | IdO3 | IdO4 | IdO5 | IdO6 | IdO7 | Digi1 | Digi2 | Digi3 | Digi4 | Digi5 | Digi6 | DigiAliase1 | DigiAliase2 | DigiAliase3 | DigiAliase4 | DigiAliase5 | DigiAliase6 | DateChecked | CheckedBy
0 | Tauhara B Steamfield | 0LFC | 10LIT10 | Level Transmitter (Radar) | Wellpad TH11 | Bracket Mount | C |  |  |  | - | - | 100 | Level Transmitter (Radar) |  | 0110LFC10CL010 | CCI-DAT-1468 | TBC | PRO-PID-33 | TH11-7.5.001-01 | mm | mA | MVar1: 2200; MVar2: 3150; MVar3: 4100; MVar4: 5050; MVar5: 6000; IdO1: 4; IdO2: 8; IdO3: 12; IdO4: 16; IdO5: 20; Digi1: 500 | [6 empty] | 8/12/2023
1 | Tauhara B Steamfield | 0NAB | 10FIT10 | Flow Transmitter (Orifice Flow) | Wellpad TH11 | Notes 3, Note 4, Note 8 | B |  |  |  | 0 | 1399 | 215 | Flow Transmitter (Orifice Flow) |  | 0110NAB10CF010 | CCI-DAT-1472 | TBC | PRO-PID-33 | TH11-7.5.001-01 | tph | mA | MVar1: 0; MVar2: 375; MVar3: 750; MVar4: 1125; MVar5: 1500; IdO1: 4; IdO2: 8; IdO3: 12; IdO4: 16; IdO5: 20 | [6 empty] | 8/12/2023
2 | Tauhara B Steamfield | 0NAB | 10PIT10 | Pressure Indicating Transmitter | Wellpad TH11 |  | B |  |  |  | - | - | 215 | Pressure Indicating Transmitter |  | 0110NAB10CP010 | PRO-CAL-0039 | TBC | PRO-PID-33 | TH11-7.5.001-01 | bar(g) | mA | MVar1: 0; MVar2: 6.25; MVar3: 12.5; MVar4: 18.75; MVar5: 25; IdO1: 4; IdO2: 8; IdO3: 12; IdO4: 16; IdO5: 20; Digi1: 20 | [6 empty] | 8/12/2023
3 | Tauhara B Steamfield | 0NAB | 10PI510 | Pressure Gauge | Wellpad TH11 |  | C |  |  |  | - | - | 215 | Pressure Gauge |  | 0110NAB10CP510 | CCI-DAT-1461 | TBC | PRO-PID-33 | 0 | bar(g) | bar(g) | MVar1: 0; MVar2: 6.25; MVar3: 12.5; MVar4: 18.75; MVar5: 25; IdO1: 0; IdO2: 6.25; IdO3: 12.5; IdO4: 18.75; IdO5: 25 | [6 empty] | 8/12/2023
4 | Tauhara B Steamfield | 0NAB | 10PI520 | Pressure Gauge | Wellpad TH11 |  | C |  |  |  | - | - | 215 | Pressure Gauge |  | 0110NAB10CP520 | CCI-DAT-1460 | TBC | PRO-PID-33 | 0 | bar(g) | bar(g) | MVar1: 0; MVar2: 6.25; MVar3: 12.5; MVar4: 18.75; MVar5: 25; IdO1: 0; IdO2: 6.25; IdO3: 12.5; IdO4: 18.75; IdO5: 25 | [6 empty] | 8/12/2023
5 | test | 0LFC | 10LIT10 | Level Transmitter (Radar) | Wellpad TH12 | Bracket Mount, Vee-notch weirbox level | C |  |  |  | - | - | 100 | Level Transmitter (Radar) |  | 0120LFC10CL010 | CCI-DAT-1460 | TBC | PRO-PID-37 | TH12-8.5.002-01 | mm | mA | MVar1: 0; MVar2: 325; MVar3: 650; MVar4: 975; MVar5: 1300; IdO1: 4; IdO2: 8; IdO3: 12; IdO4: 16; IdO5: 20 | [6 empty] | 8/12/2023
6 | Tauhara B Steamfield | 0LFC | 10LIT10 | Level Transmitter (Radar) | Wellpad TH12 | Bracket Mount, Vee-notch weirbox level | C |  |  |  | - | - | 100 | Level Transmitter (Radar) |  | 0120LFC10CL010 | CCI-DAT-1460 | TBC | PRO-PID-37 | TH12-8.5.002-01 | mm | mA | MVar1: 0; MVar2: 325; MVar3: 650; MVar4: 975; MVar5: 1300; IdO1: 4; IdO2: 8; IdO3: 12; IdO4: 16; IdO5: 20 | [6 empty] | 8/12/2023